## Een fase
Stroom I^ | 10 | Harmonischen |  |  | THDi = | 40% | k_trafo= | 0.95658
Freq | 50 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25
| 50 | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250
Sterkte | 100% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.185% | 0% | 0% | 0%
|  | 0.92793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003805 | 0 | 0 | 0
14
Note on I1: BvD: Gebruiken voor derating van transformatoren

## Drie fasen
Stroom I^ | 10 | Harmonischen |  |  | THDi | 40%
Freq | 50 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25
Sterkte | 100% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.185% | 0% | 0% | 0%

## Golfvorm
10 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | Totaal
Freq | 50 | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | L1N | L2N | L3N | Nul
Percentage | 100% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.185% | 0% | 0% | 0% | 0 | 120 | 240
Utop | 14.1421 | 5.6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026163 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2701 | -12.2701 | 0
1 | 0.24681 | 0.29606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085178 | 0 | 0 | 0 | 0.55139 | 12.4354 | -12.0986 | 0.88817
2 | 0.49355 | 0.5913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016108 | 0 | 0 | 0 | 1.101 | 12.5943 | -11.9214 | 1.7739
3 | 0.74014 | 0.88493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021942 | 0 | 0 | 0 | 1.647 | 12.7469 | -11.7391 | 2.6548
4 | 0.98651 | 1.1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025386 | 0 | 0 | 0 | 2.188 | 12.8933 | -11.5529 | 3.5284
5 | 1.2326 | 1.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026063 | 0 | 0 | 0 | 2.7227 | 13.0337 | -11.3641 | 4.3923
6 | 1.4783 | 1.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023901 | 0 | 0 | 0 | 3.2502 | 13.1681 | -11.1742 | 5.2442
7 | 1.7235 | 2.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019134 | 0 | 0 | 0 | 3.7699 | 13.2966 | -10.9848 | 6.0817
8 | 1.9682 | 2.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012283 | 0 | 0 | 0 | 4.2813 | 13.4189 | -10.7976 | 6.9025
9 | 2.2123 | 2.5682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040928 | 0 | 0 | 0 | 4.7846 | 13.5342 | -10.6143 | 7.7045
10 | 2.4558 | 2.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0045431 | 0 | 0 | 0 | 5.2796 | 13.6419 | -10.4362 | 8.4853
11 | 2.6984 | 3.0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012684 | 0 | 0 | 0 | 5.7667 | 13.7407 | -10.2645 | 9.2428
12 | 2.9403 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.019443 | 0 | 0 | 0 | 6.2459 | 13.8292 | -10.1001 | 9.975
13 | 3.1813 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.024083 | 0 | 0 | 0 | 6.7172 | 13.9061 | -9.9433 | 10.6799
14 | 3.4213 | 3.7852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026099 | 0 | 0 | 0 | 7.1804 | 13.9696 | -9.7945 | 11.3555
15 | 3.6603 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025271 | 0 | 0 | 0 | 7.635 | 14.0185 | -9.6535 | 12
16 | 3.8981 | 4.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02169 | 0 | 0 | 0 | 8.0803 | 14.0513 | -9.52 | 12.6116
17 | 4.1348 | 4.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015745 | 0 | 0 | 0 | 8.5152 | 14.0671 | -9.3937 | 13.1886
18 | 4.3702 | 4.5765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0080848 | 0 | 0 | 0 | 8.9386 | 14.065 | -9.2741 | 13.7295
19 | 4.6042 | 4.7442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00045661 | 0 | 0 | 0 | 9.3489 | 14.0447 | -9.161 | 14.2327
20 | 4.8369 | 4.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089483 | 0 | 0 | 0 | 9.7448 | 14.0062 | -9.0541 | 14.6969
21 | 5.0681 | 5.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016465 | 0 | 0 | 0 | 10.1248 | 13.9496 | -8.9536 | 15.1209
22 | 5.2977 | 5.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022187 | 0 | 0 | 0 | 10.4877 | 13.8755 | -8.8598 | 15.5034
23 | 5.5258 | 5.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025492 | 0 | 0 | 0 | 10.8324 | 13.7844 | -8.7734 | 15.8434
24 | 5.7521 | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02602 | 0 | 0 | 0 | 11.1581 | 13.6771 | -8.6953 | 16.14
25 | 5.9767 | 5.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023712 | 0 | 0 | 0 | 11.4645 | 13.5543 | -8.6265 | 16.3923
26 | 6.1995 | 5.5332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01882 | 0 | 0 | 0 | 11.7516 | 13.4163 | -8.5681 | 16.5997
27 | 6.4204 | 5.5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011878 | 0 | 0 | 0 | 12.0195 | 13.2634 | -8.5213 | 16.7616
28 | 6.6393 | 5.6259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036412 | 0 | 0 | 0 | 12.2688 | 13.0958 | -8.487 | 16.8776
29 | 6.8562 | 5.6491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0049921 | 0 | 0 | 0 | 12.5004 | 12.9131 | -8.4661 | 16.9473
30 | 7.0711 | 5.6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.013081 | 0 | 0 | 0 | 12.7148 | 12.7148 | -8.4591 | 16.9706
31 | 7.2837 | 5.6491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.019745 | 0 | 0 | 0 | 12.9131 | 12.5004 | -8.4661 | 16.9473
32 | 7.4942 | 5.6259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.024258 | 0 | 0 | 0 | 13.0958 | 12.2688 | -8.487 | 16.8776
33 | 7.7024 | 5.5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026127 | 0 | 0 | 0 | 13.2634 | 12.0195 | -8.5213 | 16.7616
34 | 7.9082 | 5.5332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025149 | 0 | 0 | 0 | 13.4163 | 11.7516 | -8.5681 | 16.5997
35 | 8.1116 | 5.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.021431 | 0 | 0 | 0 | 13.5543 | 11.4645 | -8.6265 | 16.3923
36 | 8.3125 | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015378 | 0 | 0 | 0 | 13.6771 | 11.1581 | -8.6953 | 16.14
37 | 8.5109 | 5.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0076493 | 0 | 0 | 0 | 13.7844 | 10.8324 | -8.7734 | 15.8434
38 | 8.7068 | 5.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00091307 | 0 | 0 | 0 | 13.8755 | 10.4877 | -8.8598 | 15.5034
39 | 8.8999 | 5.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009376 | 0 | 0 | 0 | 13.9496 | 10.1248 | -8.9536 | 15.1209
40 | 9.0904 | 4.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016817 | 0 | 0 | 0 | 14.0062 | 9.7448 | -9.0541 | 14.6969
41 | 9.2781 | 4.7442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022426 | 0 | 0 | 0 | 14.0447 | 9.3489 | -9.161 | 14.2327
42 | 9.4629 | 4.5765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025591 | 0 | 0 | 0 | 14.065 | 8.9386 | -9.2741 | 13.7295
43 | 9.6449 | 4.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025968 | 0 | 0 | 0 | 14.0671 | 8.5152 | -9.3937 | 13.1886
44 | 9.824 | 4.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023515 | 0 | 0 | 0 | 14.0513 | 8.0803 | -9.52 | 12.6116
45 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0185 | 0 | 0 | 0 | 14.0185 | 7.635 | -9.6535 | 12
46 | 10.173 | 3.7852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011469 | 0 | 0 | 0 | 13.9696 | 7.1804 | -9.7945 | 11.3555
47 | 10.3429 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031885 | 0 | 0 | 0 | 13.9061 | 6.7172 | -9.9433 | 10.6799
48 | 10.5097 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0054396 | 0 | 0 | 0 | 13.8292 | 6.2459 | -10.1001 | 9.975
49 | 10.6732 | 3.0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.013475 | 0 | 0 | 0 | 13.7407 | 5.7667 | -10.2645 | 9.2428
50 | 10.8335 | 2.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.020042 | 0 | 0 | 0 | 13.6419 | 5.2796 | -10.4362 | 8.4853
51 | 10.9905 | 2.5682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.024425 | 0 | 0 | 0 | 13.5342 | 4.7846 | -10.6143 | 7.7045
52 | 11.1442 | 2.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026147 | 0 | 0 | 0 | 13.4189 | 4.2813 | -10.7976 | 6.9025
53 | 11.2944 | 2.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02502 | 0 | 0 | 0 | 13.2966 | 3.7699 | -10.9848 | 6.0817
54 | 11.4412 | 1.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.021166 | 0 | 0 | 0 | 13.1681 | 3.2502 | -11.1742 | 5.2442
55 | 11.5846 | 1.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015006 | 0 | 0 | 0 | 13.0337 | 2.7227 | -11.3641 | 4.3923
56 | 11.7244 | 1.1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0072115 | 0 | 0 | 0 | 12.8933 | 2.188 | -11.5529 | 3.5284
57 | 11.8606 | 0.88493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013693 | 0 | 0 | 0 | 12.7469 | 1.647 | -11.7391 | 2.6548
58 | 11.9932 | 0.5913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0098008 | 0 | 0 | 0 | 12.5943 | 1.101 | -11.9214 | 1.7739
59 | 12.1222 | 0.29606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017164 | 0 | 0 | 0 | 12.4354 | 0.55139 | -12.0986 | 0.88817
60 | 12.2474 | 6.9305e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022658 | 0 | 0 | 0 | 12.2701 | 3.7797e-15 | -12.2701 | 0
61 | 12.369 | -0.29606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025682 | 0 | 0 | 0 | 12.0986 | -0.55139 | -12.4354 | -0.88817
62 | 12.4868 | -0.5913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025908 | 0 | 0 | 0 | 11.9214 | -1.101 | -12.5943 | -1.7739
63 | 12.6007 | -0.88493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023311 | 0 | 0 | 0 | 11.7391 | -1.647 | -12.7469 | -2.6548
64 | 12.7109 | -1.1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018174 | 0 | 0 | 0 | 11.5529 | -2.188 | -12.8933 | -3.5284
65 | 12.8171 | -1.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011057 | 0 | 0 | 0 | 11.3641 | -2.7227 | -13.0337 | -4.3923
66 | 12.9195 | -1.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027348 | 0 | 0 | 0 | 11.1742 | -3.2502 | -13.1681 | -5.2442
67 | 13.0179 | -2.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0058854 | 0 | 0 | 0 | 10.9848 | -3.7699 | -13.2966 | -6.0817
68 | 13.1124 | -2.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.013864 | 0 | 0 | 0 | 10.7976 | -4.2813 | -13.4189 | -6.9025
69 | 13.2028 | -2.5682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.020332 | 0 | 0 | 0 | 10.6143 | -4.7846 | -13.5342 | -7.7045
70 | 13.2893 | -2.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.024585 | 0 | 0 | 0 | 10.4362 | -5.2796 | -13.6419 | -8.4853
71 | 13.3717 | -3.0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026159 | 0 | 0 | 0 | 10.2645 | -5.7667 | -13.7407 | -9.2428
72 | 13.45 | -3.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.024882 | 0 | 0 | 0 | 10.1001 | -6.2459 | -13.8292 | -9.975
73 | 13.5242 | -3.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.020895 | 0 | 0 | 0 | 9.9433 | -6.7172 | -13.9061 | -10.6799
74 | 13.5943 | -3.7852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01463 | 0 | 0 | 0 | 9.7945 | -7.1804 | -13.9696 | -11.3555
75 | 13.6603 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0067715 | 0 | 0 | 0 | 9.6535 | -7.635 | -14.0185 | -12
76 | 13.7221 | -4.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001825 | 0 | 0 | 0 | 9.52 | -8.0803 | -14.0513 | -12.6116
77 | 13.7797 | -4.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010223 | 0 | 0 | 0 | 9.3937 | -8.5152 | -14.0671 | -13.1886
78 | 13.8331 | -4.5765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017506 | 0 | 0 | 0 | 9.2741 | -8.9386 | -14.065 | -13.7295
79 | 13.8823 | -4.7442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022883 | 0 | 0 | 0 | 9.161 | -9.3489 | -14.0447 | -14.2327
80 | 13.9273 | -4.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025765 | 0 | 0 | 0 | 9.0541 | -9.7448 | -14.0062 | -14.6969
81 | 13.968 | -5.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025841 | 0 | 0 | 0 | 8.9536 | -10.1248 | -13.9496 | -15.1209
82 | 14.0045 | -5.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023101 | 0 | 0 | 0 | 8.8598 | -10.4877 | -13.8755 | -15.5034
83 | 14.0367 | -5.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017843 | 0 | 0 | 0 | 8.7734 | -10.8324 | -13.7844 | -15.8434
84 | 14.0647 | -5.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010641 | 0 | 0 | 0 | 8.6953 | -11.1581 | -13.6771 | -16.14
85 | 14.0883 | -5.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0022803 | 0 | 0 | 0 | 8.6265 | -11.4645 | -13.5543 | -16.3923
86 | 14.1077 | -5.5332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0063294 | 0 | 0 | 0 | 8.5681 | -11.7516 | -13.4163 | -16.5997
87 | 14.1228 | -5.5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.014249 | 0 | 0 | 0 | 8.5213 | -12.0195 | -13.2634 | -16.7616
88 | 14.1335 | -5.6259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.020617 | 0 | 0 | 0 | 8.487 | -12.2688 | -13.0958 | -16.8776
89 | 14.14 | -5.6491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.024738 | 0 | 0 | 0 | 8.4661 | -12.5004 | -12.9131 | -16.9473
90 | 14.1421 | -5.6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026163 | 0 | 0 | 0 | 8.4591 | -12.7148 | -12.7148 | -16.9706
91 | 14.14 | -5.6491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.024738 | 0 | 0 | 0 | 8.4661 | -12.9131 | -12.5004 | -16.9473
92 | 14.1335 | -5.6259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.020617 | 0 | 0 | 0 | 8.487 | -13.0958 | -12.2688 | -16.8776
93 | 14.1228 | -5.5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.014249 | 0 | 0 | 0 | 8.5213 | -13.2634 | -12.0195 | -16.7616
94 | 14.1077 | -5.5332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0063294 | 0 | 0 | 0 | 8.5681 | -13.4163 | -11.7516 | -16.5997
95 | 14.0883 | -5.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0022803 | 0 | 0 | 0 | 8.6265 | -13.5543 | -11.4645 | -16.3923
96 | 14.0647 | -5.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010641 | 0 | 0 | 0 | 8.6953 | -13.6771 | -11.1581 | -16.14
97 | 14.0367 | -5.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017843 | 0 | 0 | 0 | 8.7734 | -13.7844 | -10.8324 | -15.8434
98 | 14.0045 | -5.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023101 | 0 | 0 | 0 | 8.8598 | -13.8755 | -10.4877 | -15.5034
99 | 13.968 | -5.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025841 | 0 | 0 | 0 | 8.9536 | -13.9496 | -10.1248 | -15.1209
100 | 13.9273 | -4.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025765 | 0 | 0 | 0 | 9.0541 | -14.0062 | -9.7448 | -14.6969
101 | 13.8823 | -4.7442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022883 | 0 | 0 | 0 | 9.161 | -14.0447 | -9.3489 | -14.2327
102 | 13.8331 | -4.5765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017506 | 0 | 0 | 0 | 9.2741 | -14.065 | -8.9386 | -13.7295
103 | 13.7797 | -4.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010223 | 0 | 0 | 0 | 9.3937 | -14.0671 | -8.5152 | -13.1886
104 | 13.7221 | -4.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001825 | 0 | 0 | 0 | 9.52 | -14.0513 | -8.0803 | -12.6116
105 | 13.6603 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0067715 | 0 | 0 | 0 | 9.6535 | -14.0185 | -7.635 | -12
106 | 13.5943 | -3.7852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01463 | 0 | 0 | 0 | 9.7945 | -13.9696 | -7.1804 | -11.3555
107 | 13.5242 | -3.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.020895 | 0 | 0 | 0 | 9.9433 | -13.9061 | -6.7172 | -10.6799
108 | 13.45 | -3.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.024882 | 0 | 0 | 0 | 10.1001 | -13.8292 | -6.2459 | -9.975
109 | 13.3717 | -3.0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026159 | 0 | 0 | 0 | 10.2645 | -13.7407 | -5.7667 | -9.2428
110 | 13.2893 | -2.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.024585 | 0 | 0 | 0 | 10.4362 | -13.6419 | -5.2796 | -8.4853
111 | 13.2028 | -2.5682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.020332 | 0 | 0 | 0 | 10.6143 | -13.5342 | -4.7846 | -7.7045
112 | 13.1124 | -2.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.013864 | 0 | 0 | 0 | 10.7976 | -13.4189 | -4.2813 | -6.9025
113 | 13.0179 | -2.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0058854 | 0 | 0 | 0 | 10.9848 | -13.2966 | -3.7699 | -6.0817
114 | 12.9195 | -1.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027348 | 0 | 0 | 0 | 11.1742 | -13.1681 | -3.2502 | -5.2442
115 | 12.8171 | -1.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011057 | 0 | 0 | 0 | 11.3641 | -13.0337 | -2.7227 | -4.3923
116 | 12.7109 | -1.1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018174 | 0 | 0 | 0 | 11.5529 | -12.8933 | -2.188 | -3.5284
117 | 12.6007 | -0.88493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023311 | 0 | 0 | 0 | 11.7391 | -12.7469 | -1.647 | -2.6548
118 | 12.4868 | -0.5913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025908 | 0 | 0 | 0 | 11.9214 | -12.5943 | -1.101 | -1.7739
119 | 12.369 | -0.29606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025682 | 0 | 0 | 0 | 12.0986 | -12.4354 | -0.55139 | -0.88817
120 | 12.2474 | -1.3861e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022658 | 0 | 0 | 0 | 12.2701 | -12.2701 | -7.5594e-15 | -7.5594e-15
121 | 12.1222 | 0.29606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017164 | 0 | 0 | 0 | 12.4354 | -12.0986 | 0.55139 | 0.88817
122 | 11.9932 | 0.5913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0098008 | 0 | 0 | 0 | 12.5943 | -11.9214 | 1.101 | 1.7739
123 | 11.8606 | 0.88493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013693 | 0 | 0 | 0 | 12.7469 | -11.7391 | 1.647 | 2.6548
124 | 11.7244 | 1.1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0072115 | 0 | 0 | 0 | 12.8933 | -11.5529 | 2.188 | 3.5284
125 | 11.5846 | 1.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015006 | 0 | 0 | 0 | 13.0337 | -11.3641 | 2.7227 | 4.3923
126 | 11.4412 | 1.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.021166 | 0 | 0 | 0 | 13.1681 | -11.1742 | 3.2502 | 5.2442
127 | 11.2944 | 2.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02502 | 0 | 0 | 0 | 13.2966 | -10.9848 | 3.7699 | 6.0817
128 | 11.1442 | 2.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026147 | 0 | 0 | 0 | 13.4189 | -10.7976 | 4.2813 | 6.9025
129 | 10.9905 | 2.5682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.024425 | 0 | 0 | 0 | 13.5342 | -10.6143 | 4.7846 | 7.7045
130 | 10.8335 | 2.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.020042 | 0 | 0 | 0 | 13.6419 | -10.4362 | 5.2796 | 8.4853
131 | 10.6732 | 3.0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.013475 | 0 | 0 | 0 | 13.7407 | -10.2645 | 5.7667 | 9.2428
132 | 10.5097 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0054396 | 0 | 0 | 0 | 13.8292 | -10.1001 | 6.2459 | 9.975
133 | 10.3429 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031885 | 0 | 0 | 0 | 13.9061 | -9.9433 | 6.7172 | 10.6799
134 | 10.173 | 3.7852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011469 | 0 | 0 | 0 | 13.9696 | -9.7945 | 7.1804 | 11.3555
135 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0185 | 0 | 0 | 0 | 14.0185 | -9.6535 | 7.635 | 12
136 | 9.824 | 4.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023515 | 0 | 0 | 0 | 14.0513 | -9.52 | 8.0803 | 12.6116
137 | 9.6449 | 4.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025968 | 0 | 0 | 0 | 14.0671 | -9.3937 | 8.5152 | 13.1886
138 | 9.4629 | 4.5765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025591 | 0 | 0 | 0 | 14.065 | -9.2741 | 8.9386 | 13.7295
139 | 9.2781 | 4.7442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022426 | 0 | 0 | 0 | 14.0447 | -9.161 | 9.3489 | 14.2327
140 | 9.0904 | 4.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016817 | 0 | 0 | 0 | 14.0062 | -9.0541 | 9.7448 | 14.6969
141 | 8.8999 | 5.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009376 | 0 | 0 | 0 | 13.9496 | -8.9536 | 10.1248 | 15.1209
142 | 8.7068 | 5.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00091307 | 0 | 0 | 0 | 13.8755 | -8.8598 | 10.4877 | 15.5034
143 | 8.5109 | 5.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0076493 | 0 | 0 | 0 | 13.7844 | -8.7734 | 10.8324 | 15.8434
144 | 8.3125 | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015378 | 0 | 0 | 0 | 13.6771 | -8.6953 | 11.1581 | 16.14
145 | 8.1116 | 5.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.021431 | 0 | 0 | 0 | 13.5543 | -8.6265 | 11.4645 | 16.3923
146 | 7.9082 | 5.5332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025149 | 0 | 0 | 0 | 13.4163 | -8.5681 | 11.7516 | 16.5997
147 | 7.7024 | 5.5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026127 | 0 | 0 | 0 | 13.2634 | -8.5213 | 12.0195 | 16.7616
148 | 7.4942 | 5.6259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.024258 | 0 | 0 | 0 | 13.0958 | -8.487 | 12.2688 | 16.8776
149 | 7.2837 | 5.6491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.019745 | 0 | 0 | 0 | 12.9131 | -8.4661 | 12.5004 | 16.9473
150 | 7.0711 | 5.6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.013081 | 0 | 0 | 0 | 12.7148 | -8.4591 | 12.7148 | 16.9706
151 | 6.8562 | 5.6491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0049921 | 0 | 0 | 0 | 12.5004 | -8.4661 | 12.9131 | 16.9473
152 | 6.6393 | 5.6259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036412 | 0 | 0 | 0 | 12.2688 | -8.487 | 13.0958 | 16.8776
153 | 6.4204 | 5.5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011878 | 0 | 0 | 0 | 12.0195 | -8.5213 | 13.2634 | 16.7616
154 | 6.1995 | 5.5332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01882 | 0 | 0 | 0 | 11.7516 | -8.5681 | 13.4163 | 16.5997
155 | 5.9767 | 5.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023712 | 0 | 0 | 0 | 11.4645 | -8.6265 | 13.5543 | 16.3923
156 | 5.7521 | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02602 | 0 | 0 | 0 | 11.1581 | -8.6953 | 13.6771 | 16.14
157 | 5.5258 | 5.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025492 | 0 | 0 | 0 | 10.8324 | -8.7734 | 13.7844 | 15.8434
158 | 5.2977 | 5.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022187 | 0 | 0 | 0 | 10.4877 | -8.8598 | 13.8755 | 15.5034
159 | 5.0681 | 5.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016465 | 0 | 0 | 0 | 10.1248 | -8.9536 | 13.9496 | 15.1209
160 | 4.8369 | 4.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089483 | 0 | 0 | 0 | 9.7448 | -9.0541 | 14.0062 | 14.6969
161 | 4.6042 | 4.7442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00045661 | 0 | 0 | 0 | 9.3489 | -9.161 | 14.0447 | 14.2327
162 | 4.3702 | 4.5765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0080848 | 0 | 0 | 0 | 8.9386 | -9.2741 | 14.065 | 13.7295
163 | 4.1348 | 4.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015745 | 0 | 0 | 0 | 8.5152 | -9.3937 | 14.0671 | 13.1886
164 | 3.8981 | 4.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02169 | 0 | 0 | 0 | 8.0803 | -9.52 | 14.0513 | 12.6116
165 | 3.6603 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025271 | 0 | 0 | 0 | 7.635 | -9.6535 | 14.0185 | 12
166 | 3.4213 | 3.7852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026099 | 0 | 0 | 0 | 7.1804 | -9.7945 | 13.9696 | 11.3555
167 | 3.1813 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.024083 | 0 | 0 | 0 | 6.7172 | -9.9433 | 13.9061 | 10.6799
168 | 2.9403 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.019443 | 0 | 0 | 0 | 6.2459 | -10.1001 | 13.8292 | 9.975
169 | 2.6984 | 3.0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012684 | 0 | 0 | 0 | 5.7667 | -10.2645 | 13.7407 | 9.2428
170 | 2.4558 | 2.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0045431 | 0 | 0 | 0 | 5.2796 | -10.4362 | 13.6419 | 8.4853
171 | 2.2123 | 2.5682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040928 | 0 | 0 | 0 | 4.7846 | -10.6143 | 13.5342 | 7.7045
172 | 1.9682 | 2.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012283 | 0 | 0 | 0 | 4.2813 | -10.7976 | 13.4189 | 6.9025
173 | 1.7235 | 2.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019134 | 0 | 0 | 0 | 3.7699 | -10.9848 | 13.2966 | 6.0817
174 | 1.4783 | 1.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023901 | 0 | 0 | 0 | 3.2502 | -11.1742 | 13.1681 | 5.2442
175 | 1.2326 | 1.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026063 | 0 | 0 | 0 | 2.7227 | -11.3641 | 13.0337 | 4.3923
176 | 0.98651 | 1.1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025386 | 0 | 0 | 0 | 2.188 | -11.5529 | 12.8933 | 3.5284
177 | 0.74014 | 0.88493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021942 | 0 | 0 | 0 | 1.647 | -11.7391 | 12.7469 | 2.6548
178 | 0.49355 | 0.5913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016108 | 0 | 0 | 0 | 1.101 | -11.9214 | 12.5943 | 1.7739
179 | 0.24681 | 0.29606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085178 | 0 | 0 | 0 | 0.55139 | -12.0986 | 12.4354 | 0.88817
180 | 1.7326e-15 | 2.0791e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2048e-17 | 0 | 0 | 0 | 3.7797e-15 | -12.2701 | 12.2701 | 0
181 | -0.24681 | -0.29606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0085178 | 0 | 0 | 0 | -0.55139 | -12.4354 | 12.0986 | -0.88817
182 | -0.49355 | -0.5913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.016108 | 0 | 0 | 0 | -1.101 | -12.5943 | 11.9214 | -1.7739
183 | -0.74014 | -0.88493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.021942 | 0 | 0 | 0 | -1.647 | -12.7469 | 11.7391 | -2.6548
184 | -0.98651 | -1.1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025386 | 0 | 0 | 0 | -2.188 | -12.8933 | 11.5529 | -3.5284
185 | -1.2326 | -1.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026063 | 0 | 0 | 0 | -2.7227 | -13.0337 | 11.3641 | -4.3923
186 | -1.4783 | -1.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023901 | 0 | 0 | 0 | -3.2502 | -13.1681 | 11.1742 | -5.2442
187 | -1.7235 | -2.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.019134 | 0 | 0 | 0 | -3.7699 | -13.2966 | 10.9848 | -6.0817
188 | -1.9682 | -2.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012283 | 0 | 0 | 0 | -4.2813 | -13.4189 | 10.7976 | -6.9025
189 | -2.2123 | -2.5682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0040928 | 0 | 0 | 0 | -4.7846 | -13.5342 | 10.6143 | -7.7045
190 | -2.4558 | -2.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045431 | 0 | 0 | 0 | -5.2796 | -13.6419 | 10.4362 | -8.4853
191 | -2.6984 | -3.0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012684 | 0 | 0 | 0 | -5.7667 | -13.7407 | 10.2645 | -9.2428
192 | -2.9403 | -3.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019443 | 0 | 0 | 0 | -6.2459 | -13.8292 | 10.1001 | -9.975
193 | -3.1813 | -3.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024083 | 0 | 0 | 0 | -6.7172 | -13.9061 | 9.9433 | -10.6799
194 | -3.4213 | -3.7852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026099 | 0 | 0 | 0 | -7.1804 | -13.9696 | 9.7945 | -11.3555
195 | -3.6603 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025271 | 0 | 0 | 0 | -7.635 | -14.0185 | 9.6535 | -12
196 | -3.8981 | -4.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02169 | 0 | 0 | 0 | -8.0803 | -14.0513 | 9.52 | -12.6116
197 | -4.1348 | -4.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015745 | 0 | 0 | 0 | -8.5152 | -14.0671 | 9.3937 | -13.1886
198 | -4.3702 | -4.5765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0080848 | 0 | 0 | 0 | -8.9386 | -14.065 | 9.2741 | -13.7295
199 | -4.6042 | -4.7442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00045661 | 0 | 0 | 0 | -9.3489 | -14.0447 | 9.161 | -14.2327
200 | -4.8369 | -4.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0089483 | 0 | 0 | 0 | -9.7448 | -14.0062 | 9.0541 | -14.6969
201 | -5.0681 | -5.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.016465 | 0 | 0 | 0 | -10.1248 | -13.9496 | 8.9536 | -15.1209
202 | -5.2977 | -5.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022187 | 0 | 0 | 0 | -10.4877 | -13.8755 | 8.8598 | -15.5034
203 | -5.5258 | -5.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025492 | 0 | 0 | 0 | -10.8324 | -13.7844 | 8.7734 | -15.8434
204 | -5.7521 | -5.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02602 | 0 | 0 | 0 | -11.1581 | -13.6771 | 8.6953 | -16.14
205 | -5.9767 | -5.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023712 | 0 | 0 | 0 | -11.4645 | -13.5543 | 8.6265 | -16.3923
206 | -6.1995 | -5.5332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01882 | 0 | 0 | 0 | -11.7516 | -13.4163 | 8.5681 | -16.5997
207 | -6.4204 | -5.5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011878 | 0 | 0 | 0 | -12.0195 | -13.2634 | 8.5213 | -16.7616
208 | -6.6393 | -5.6259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0036412 | 0 | 0 | 0 | -12.2688 | -13.0958 | 8.487 | -16.8776
209 | -6.8562 | -5.6491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049921 | 0 | 0 | 0 | -12.5004 | -12.9131 | 8.4661 | -16.9473
210 | -7.0711 | -5.6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013081 | 0 | 0 | 0 | -12.7148 | -12.7148 | 8.4591 | -16.9706
211 | -7.2837 | -5.6491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019745 | 0 | 0 | 0 | -12.9131 | -12.5004 | 8.4661 | -16.9473
212 | -7.4942 | -5.6259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024258 | 0 | 0 | 0 | -13.0958 | -12.2688 | 8.487 | -16.8776
213 | -7.7024 | -5.5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026127 | 0 | 0 | 0 | -13.2634 | -12.0195 | 8.5213 | -16.7616
214 | -7.9082 | -5.5332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025149 | 0 | 0 | 0 | -13.4163 | -11.7516 | 8.5681 | -16.5997
215 | -8.1116 | -5.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021431 | 0 | 0 | 0 | -13.5543 | -11.4645 | 8.6265 | -16.3923
216 | -8.3125 | -5.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015378 | 0 | 0 | 0 | -13.6771 | -11.1581 | 8.6953 | -16.14
217 | -8.5109 | -5.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076493 | 0 | 0 | 0 | -13.7844 | -10.8324 | 8.7734 | -15.8434
218 | -8.7068 | -5.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00091307 | 0 | 0 | 0 | -13.8755 | -10.4877 | 8.8598 | -15.5034
219 | -8.8999 | -5.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.009376 | 0 | 0 | 0 | -13.9496 | -10.1248 | 8.9536 | -15.1209
220 | -9.0904 | -4.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.016817 | 0 | 0 | 0 | -14.0062 | -9.7448 | 9.0541 | -14.6969
221 | -9.2781 | -4.7442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022426 | 0 | 0 | 0 | -14.0447 | -9.3489 | 9.161 | -14.2327
222 | -9.4629 | -4.5765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025591 | 0 | 0 | 0 | -14.065 | -8.9386 | 9.2741 | -13.7295
223 | -9.6449 | -4.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025968 | 0 | 0 | 0 | -14.0671 | -8.5152 | 9.3937 | -13.1886
224 | -9.824 | -4.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023515 | 0 | 0 | 0 | -14.0513 | -8.0803 | 9.52 | -12.6116
225 | -10 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0185 | 0 | 0 | 0 | -14.0185 | -7.635 | 9.6535 | -12
226 | -10.173 | -3.7852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011469 | 0 | 0 | 0 | -13.9696 | -7.1804 | 9.7945 | -11.3555
227 | -10.3429 | -3.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0031885 | 0 | 0 | 0 | -13.9061 | -6.7172 | 9.9433 | -10.6799
228 | -10.5097 | -3.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054396 | 0 | 0 | 0 | -13.8292 | -6.2459 | 10.1001 | -9.975
229 | -10.6732 | -3.0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013475 | 0 | 0 | 0 | -13.7407 | -5.7667 | 10.2645 | -9.2428
230 | -10.8335 | -2.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020042 | 0 | 0 | 0 | -13.6419 | -5.2796 | 10.4362 | -8.4853
231 | -10.9905 | -2.5682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024425 | 0 | 0 | 0 | -13.5342 | -4.7846 | 10.6143 | -7.7045
232 | -11.1442 | -2.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026147 | 0 | 0 | 0 | -13.4189 | -4.2813 | 10.7976 | -6.9025
233 | -11.2944 | -2.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02502 | 0 | 0 | 0 | -13.2966 | -3.7699 | 10.9848 | -6.0817
234 | -11.4412 | -1.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021166 | 0 | 0 | 0 | -13.1681 | -3.2502 | 11.1742 | -5.2442
235 | -11.5846 | -1.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015006 | 0 | 0 | 0 | -13.0337 | -2.7227 | 11.3641 | -4.3923
236 | -11.7244 | -1.1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072115 | 0 | 0 | 0 | -12.8933 | -2.188 | 11.5529 | -3.5284
237 | -11.8606 | -0.88493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0013693 | 0 | 0 | 0 | -12.7469 | -1.647 | 11.7391 | -2.6548
238 | -11.9932 | -0.5913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0098008 | 0 | 0 | 0 | -12.5943 | -1.101 | 11.9214 | -1.7739
239 | -12.1222 | -0.29606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.017164 | 0 | 0 | 0 | -12.4354 | -0.55139 | 12.0986 | -0.88817
240 | -12.2474 | -2.7722e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022658 | 0 | 0 | 0 | -12.2701 | -7.5594e-15 | 12.2701 | 0
241 | -12.369 | 0.29606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025682 | 0 | 0 | 0 | -12.0986 | 0.55139 | 12.4354 | 0.88817
242 | -12.4868 | 0.5913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025908 | 0 | 0 | 0 | -11.9214 | 1.101 | 12.5943 | 1.7739
243 | -12.6007 | 0.88493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023311 | 0 | 0 | 0 | -11.7391 | 1.647 | 12.7469 | 2.6548
244 | -12.7109 | 1.1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018174 | 0 | 0 | 0 | -11.5529 | 2.188 | 12.8933 | 3.5284
245 | -12.8171 | 1.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011057 | 0 | 0 | 0 | -11.3641 | 2.7227 | 13.0337 | 4.3923
246 | -12.9195 | 1.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0027348 | 0 | 0 | 0 | -11.1742 | 3.2502 | 13.1681 | 5.2442
247 | -13.0179 | 2.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058854 | 0 | 0 | 0 | -10.9848 | 3.7699 | 13.2966 | 6.0817
248 | -13.1124 | 2.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013864 | 0 | 0 | 0 | -10.7976 | 4.2813 | 13.4189 | 6.9025
249 | -13.2028 | 2.5682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020332 | 0 | 0 | 0 | -10.6143 | 4.7846 | 13.5342 | 7.7045
250 | -13.2893 | 2.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024585 | 0 | 0 | 0 | -10.4362 | 5.2796 | 13.6419 | 8.4853
251 | -13.3717 | 3.0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026159 | 0 | 0 | 0 | -10.2645 | 5.7667 | 13.7407 | 9.2428
252 | -13.45 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024882 | 0 | 0 | 0 | -10.1001 | 6.2459 | 13.8292 | 9.975
253 | -13.5242 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020895 | 0 | 0 | 0 | -9.9433 | 6.7172 | 13.9061 | 10.6799
254 | -13.5943 | 3.7852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01463 | 0 | 0 | 0 | -9.7945 | 7.1804 | 13.9696 | 11.3555
255 | -13.6603 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067715 | 0 | 0 | 0 | -9.6535 | 7.635 | 14.0185 | 12
256 | -13.7221 | 4.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001825 | 0 | 0 | 0 | -9.52 | 8.0803 | 14.0513 | 12.6116
257 | -13.7797 | 4.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.010223 | 0 | 0 | 0 | -9.3937 | 8.5152 | 14.0671 | 13.1886
258 | -13.8331 | 4.5765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.017506 | 0 | 0 | 0 | -9.2741 | 8.9386 | 14.065 | 13.7295
259 | -13.8823 | 4.7442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022883 | 0 | 0 | 0 | -9.161 | 9.3489 | 14.0447 | 14.2327
260 | -13.9273 | 4.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025765 | 0 | 0 | 0 | -9.0541 | 9.7448 | 14.0062 | 14.6969
261 | -13.968 | 5.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025841 | 0 | 0 | 0 | -8.9536 | 10.1248 | 13.9496 | 15.1209
262 | -14.0045 | 5.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023101 | 0 | 0 | 0 | -8.8598 | 10.4877 | 13.8755 | 15.5034
263 | -14.0367 | 5.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.017843 | 0 | 0 | 0 | -8.7734 | 10.8324 | 13.7844 | 15.8434
264 | -14.0647 | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.010641 | 0 | 0 | 0 | -8.6953 | 11.1581 | 13.6771 | 16.14
265 | -14.0883 | 5.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0022803 | 0 | 0 | 0 | -8.6265 | 11.4645 | 13.5543 | 16.3923
266 | -14.1077 | 5.5332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063294 | 0 | 0 | 0 | -8.5681 | 11.7516 | 13.4163 | 16.5997
267 | -14.1228 | 5.5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014249 | 0 | 0 | 0 | -8.5213 | 12.0195 | 13.2634 | 16.7616
268 | -14.1335 | 5.6259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020617 | 0 | 0 | 0 | -8.487 | 12.2688 | 13.0958 | 16.8776
269 | -14.14 | 5.6491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024738 | 0 | 0 | 0 | -8.4661 | 12.5004 | 12.9131 | 16.9473
270 | -14.1421 | 5.6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026163 | 0 | 0 | 0 | -8.4591 | 12.7148 | 12.7148 | 16.9706
271 | -14.14 | 5.6491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024738 | 0 | 0 | 0 | -8.4661 | 12.9131 | 12.5004 | 16.9473
272 | -14.1335 | 5.6259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020617 | 0 | 0 | 0 | -8.487 | 13.0958 | 12.2688 | 16.8776
273 | -14.1228 | 5.5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014249 | 0 | 0 | 0 | -8.5213 | 13.2634 | 12.0195 | 16.7616
274 | -14.1077 | 5.5332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063294 | 0 | 0 | 0 | -8.5681 | 13.4163 | 11.7516 | 16.5997
275 | -14.0883 | 5.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0022803 | 0 | 0 | 0 | -8.6265 | 13.5543 | 11.4645 | 16.3923
276 | -14.0647 | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.010641 | 0 | 0 | 0 | -8.6953 | 13.6771 | 11.1581 | 16.14
277 | -14.0367 | 5.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.017843 | 0 | 0 | 0 | -8.7734 | 13.7844 | 10.8324 | 15.8434
278 | -14.0045 | 5.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023101 | 0 | 0 | 0 | -8.8598 | 13.8755 | 10.4877 | 15.5034
279 | -13.968 | 5.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025841 | 0 | 0 | 0 | -8.9536 | 13.9496 | 10.1248 | 15.1209
280 | -13.9273 | 4.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025765 | 0 | 0 | 0 | -9.0541 | 14.0062 | 9.7448 | 14.6969
281 | -13.8823 | 4.7442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022883 | 0 | 0 | 0 | -9.161 | 14.0447 | 9.3489 | 14.2327
282 | -13.8331 | 4.5765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.017506 | 0 | 0 | 0 | -9.2741 | 14.065 | 8.9386 | 13.7295
283 | -13.7797 | 4.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.010223 | 0 | 0 | 0 | -9.3937 | 14.0671 | 8.5152 | 13.1886
284 | -13.7221 | 4.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001825 | 0 | 0 | 0 | -9.52 | 14.0513 | 8.0803 | 12.6116
285 | -13.6603 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067715 | 0 | 0 | 0 | -9.6535 | 14.0185 | 7.635 | 12
286 | -13.5943 | 3.7852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01463 | 0 | 0 | 0 | -9.7945 | 13.9696 | 7.1804 | 11.3555
287 | -13.5242 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020895 | 0 | 0 | 0 | -9.9433 | 13.9061 | 6.7172 | 10.6799
288 | -13.45 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024882 | 0 | 0 | 0 | -10.1001 | 13.8292 | 6.2459 | 9.975
289 | -13.3717 | 3.0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026159 | 0 | 0 | 0 | -10.2645 | 13.7407 | 5.7667 | 9.2428
290 | -13.2893 | 2.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024585 | 0 | 0 | 0 | -10.4362 | 13.6419 | 5.2796 | 8.4853
291 | -13.2028 | 2.5682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020332 | 0 | 0 | 0 | -10.6143 | 13.5342 | 4.7846 | 7.7045
292 | -13.1124 | 2.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013864 | 0 | 0 | 0 | -10.7976 | 13.4189 | 4.2813 | 6.9025
293 | -13.0179 | 2.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058854 | 0 | 0 | 0 | -10.9848 | 13.2966 | 3.7699 | 6.0817
294 | -12.9195 | 1.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0027348 | 0 | 0 | 0 | -11.1742 | 13.1681 | 3.2502 | 5.2442
295 | -12.8171 | 1.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011057 | 0 | 0 | 0 | -11.3641 | 13.0337 | 2.7227 | 4.3923
296 | -12.7109 | 1.1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018174 | 0 | 0 | 0 | -11.5529 | 12.8933 | 2.188 | 3.5284
297 | -12.6007 | 0.88493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023311 | 0 | 0 | 0 | -11.7391 | 12.7469 | 1.647 | 2.6548
298 | -12.4868 | 0.5913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025908 | 0 | 0 | 0 | -11.9214 | 12.5943 | 1.101 | 1.7739
299 | -12.369 | 0.29606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025682 | 0 | 0 | 0 | -12.0986 | 12.4354 | 0.55139 | 0.88817
300 | -12.2474 | 3.4652e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022658 | 0 | 0 | 0 | -12.2701 | 12.2701 | 3.7797e-15 | 7.3324e-15
301 | -12.1222 | -0.29606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.017164 | 0 | 0 | 0 | -12.4354 | 12.0986 | -0.55139 | -0.88817
302 | -11.9932 | -0.5913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0098008 | 0 | 0 | 0 | -12.5943 | 11.9214 | -1.101 | -1.7739
303 | -11.8606 | -0.88493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0013693 | 0 | 0 | 0 | -12.7469 | 11.7391 | -1.647 | -2.6548
304 | -11.7244 | -1.1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072115 | 0 | 0 | 0 | -12.8933 | 11.5529 | -2.188 | -3.5284
305 | -11.5846 | -1.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015006 | 0 | 0 | 0 | -13.0337 | 11.3641 | -2.7227 | -4.3923
306 | -11.4412 | -1.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021166 | 0 | 0 | 0 | -13.1681 | 11.1742 | -3.2502 | -5.2442
307 | -11.2944 | -2.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02502 | 0 | 0 | 0 | -13.2966 | 10.9848 | -3.7699 | -6.0817
308 | -11.1442 | -2.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026147 | 0 | 0 | 0 | -13.4189 | 10.7976 | -4.2813 | -6.9025
309 | -10.9905 | -2.5682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024425 | 0 | 0 | 0 | -13.5342 | 10.6143 | -4.7846 | -7.7045
310 | -10.8335 | -2.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020042 | 0 | 0 | 0 | -13.6419 | 10.4362 | -5.2796 | -8.4853
311 | -10.6732 | -3.0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013475 | 0 | 0 | 0 | -13.7407 | 10.2645 | -5.7667 | -9.2428
312 | -10.5097 | -3.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054396 | 0 | 0 | 0 | -13.8292 | 10.1001 | -6.2459 | -9.975
313 | -10.3429 | -3.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0031885 | 0 | 0 | 0 | -13.9061 | 9.9433 | -6.7172 | -10.6799
314 | -10.173 | -3.7852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011469 | 0 | 0 | 0 | -13.9696 | 9.7945 | -7.1804 | -11.3555
315 | -10 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0185 | 0 | 0 | 0 | -14.0185 | 9.6535 | -7.635 | -12
316 | -9.824 | -4.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023515 | 0 | 0 | 0 | -14.0513 | 9.52 | -8.0803 | -12.6116
317 | -9.6449 | -4.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025968 | 0 | 0 | 0 | -14.0671 | 9.3937 | -8.5152 | -13.1886
318 | -9.4629 | -4.5765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025591 | 0 | 0 | 0 | -14.065 | 9.2741 | -8.9386 | -13.7295
319 | -9.2781 | -4.7442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022426 | 0 | 0 | 0 | -14.0447 | 9.161 | -9.3489 | -14.2327
320 | -9.0904 | -4.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.016817 | 0 | 0 | 0 | -14.0062 | 9.0541 | -9.7448 | -14.6969
321 | -8.8999 | -5.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.009376 | 0 | 0 | 0 | -13.9496 | 8.9536 | -10.1248 | -15.1209
322 | -8.7068 | -5.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00091307 | 0 | 0 | 0 | -13.8755 | 8.8598 | -10.4877 | -15.5034
323 | -8.5109 | -5.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076493 | 0 | 0 | 0 | -13.7844 | 8.7734 | -10.8324 | -15.8434
324 | -8.3125 | -5.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015378 | 0 | 0 | 0 | -13.6771 | 8.6953 | -11.1581 | -16.14
325 | -8.1116 | -5.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021431 | 0 | 0 | 0 | -13.5543 | 8.6265 | -11.4645 | -16.3923
326 | -7.9082 | -5.5332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025149 | 0 | 0 | 0 | -13.4163 | 8.5681 | -11.7516 | -16.5997
327 | -7.7024 | -5.5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026127 | 0 | 0 | 0 | -13.2634 | 8.5213 | -12.0195 | -16.7616
328 | -7.4942 | -5.6259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024258 | 0 | 0 | 0 | -13.0958 | 8.487 | -12.2688 | -16.8776
329 | -7.2837 | -5.6491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019745 | 0 | 0 | 0 | -12.9131 | 8.4661 | -12.5004 | -16.9473
330 | -7.0711 | -5.6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013081 | 0 | 0 | 0 | -12.7148 | 8.4591 | -12.7148 | -16.9706
331 | -6.8562 | -5.6491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049921 | 0 | 0 | 0 | -12.5004 | 8.4661 | -12.9131 | -16.9473
332 | -6.6393 | -5.6259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0036412 | 0 | 0 | 0 | -12.2688 | 8.487 | -13.0958 | -16.8776
333 | -6.4204 | -5.5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011878 | 0 | 0 | 0 | -12.0195 | 8.5213 | -13.2634 | -16.7616
334 | -6.1995 | -5.5332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01882 | 0 | 0 | 0 | -11.7516 | 8.5681 | -13.4163 | -16.5997
335 | -5.9767 | -5.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023712 | 0 | 0 | 0 | -11.4645 | 8.6265 | -13.5543 | -16.3923
336 | -5.7521 | -5.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02602 | 0 | 0 | 0 | -11.1581 | 8.6953 | -13.6771 | -16.14
337 | -5.5258 | -5.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025492 | 0 | 0 | 0 | -10.8324 | 8.7734 | -13.7844 | -15.8434
338 | -5.2977 | -5.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022187 | 0 | 0 | 0 | -10.4877 | 8.8598 | -13.8755 | -15.5034
339 | -5.0681 | -5.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.016465 | 0 | 0 | 0 | -10.1248 | 8.9536 | -13.9496 | -15.1209
340 | -4.8369 | -4.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0089483 | 0 | 0 | 0 | -9.7448 | 9.0541 | -14.0062 | -14.6969
341 | -4.6042 | -4.7442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00045661 | 0 | 0 | 0 | -9.3489 | 9.161 | -14.0447 | -14.2327
342 | -4.3702 | -4.5765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0080848 | 0 | 0 | 0 | -8.9386 | 9.2741 | -14.065 | -13.7295
343 | -4.1348 | -4.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015745 | 0 | 0 | 0 | -8.5152 | 9.3937 | -14.0671 | -13.1886
344 | -3.8981 | -4.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02169 | 0 | 0 | 0 | -8.0803 | 9.52 | -14.0513 | -12.6116
345 | -3.6603 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025271 | 0 | 0 | 0 | -7.635 | 9.6535 | -14.0185 | -12
346 | -3.4213 | -3.7852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026099 | 0 | 0 | 0 | -7.1804 | 9.7945 | -13.9696 | -11.3555
347 | -3.1813 | -3.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024083 | 0 | 0 | 0 | -6.7172 | 9.9433 | -13.9061 | -10.6799
348 | -2.9403 | -3.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019443 | 0 | 0 | 0 | -6.2459 | 10.1001 | -13.8292 | -9.975
349 | -2.6984 | -3.0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012684 | 0 | 0 | 0 | -5.7667 | 10.2645 | -13.7407 | -9.2428
350 | -2.4558 | -2.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045431 | 0 | 0 | 0 | -5.2796 | 10.4362 | -13.6419 | -8.4853
351 | -2.2123 | -2.5682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0040928 | 0 | 0 | 0 | -4.7846 | 10.6143 | -13.5342 | -7.7045
352 | -1.9682 | -2.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012283 | 0 | 0 | 0 | -4.2813 | 10.7976 | -13.4189 | -6.9025
353 | -1.7235 | -2.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.019134 | 0 | 0 | 0 | -3.7699 | 10.9848 | -13.2966 | -6.0817
354 | -1.4783 | -1.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023901 | 0 | 0 | 0 | -3.2502 | 11.1742 | -13.1681 | -5.2442
355 | -1.2326 | -1.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026063 | 0 | 0 | 0 | -2.7227 | 11.3641 | -13.0337 | -4.3923
356 | -0.98651 | -1.1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025386 | 0 | 0 | 0 | -2.188 | 11.5529 | -12.8933 | -3.5284
357 | -0.74014 | -0.88493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.021942 | 0 | 0 | 0 | -1.647 | 11.7391 | -12.7469 | -2.6548
358 | -0.49355 | -0.5913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.016108 | 0 | 0 | 0 | -1.101 | 11.9214 | -12.5943 | -1.7739
359 | -0.24681 | -0.29606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0085178 | 0 | 0 | 0 | -0.55139 | 12.0986 | -12.4354 | -0.88817
360 | -3.4652e-15 | -4.1583e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4096e-17 | 0 | 0 | 0 | -7.5594e-15 | 12.2701 | -12.2701 | 0